# 广州校区二次供水水池清洗服务项目

# 招标文件

# 第一部分投标邀请函

各潜在投标人：

根据《后勤处后勤类服务采购管理办法》有关规定，我校拟通过公开招标方式选定一家供应商负责为广州校区二次供水水池清洗服务项目提供服务。欢迎符合资格条件的供应商前来投标。有关事宜如下：

- 项目名称：广州校区二次供水水池清洗服务

- 投标截止时间：

1.递交投标文件时间：2018年 11 月8 日下午16:00前。

2. 递交投标文件地点：广东财经大学校医院楼405室

- 信息发布媒体

凡与本项目相关的澄清、变更、以及中标公示、成交结果等信息均发布在广东财经大学后勤处网站和学校公告栏。如有不一致，以发布在广东财经大学后勤处网站的文本为准。

- 期望得到的协助与配合

为了提高招标采购效率，节约社会交易成本及时间，希望报名并领取了招标文件，而又决定不参加本次招标的投标人，请在投标截止时间3前天按下述联系方式书面告知我们。对您的支持与配合，谨此致谢。

- 招标人及联系方式

|  | 招标人： | 广东财经大学 | 联系人： | 万老师，雷老师 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 联系电话： | 020-84096609 |  |  |
|  | 联系地址： | 广东财经大学后勤处（广州市海珠区仑头路21号校医院楼405室） |  |  |

# 第二部分  项目内容及需求

我校广州校区图书馆、宿舍楼、实验楼、水塔等29个二次供水水池（箱）需定期清洗消毒，有关事项如下：

一、项目概况：

1.项目名称：广东财经大学广州校区二次供水水池清洗服务项目。

2.预算金额：9.8万元

3.服务时间：合同签订日起2年

4.服务地点：广东财经大学广州校区校内

5.水池具体情况：见水池（箱）清洗消毒服务一览表

6.服务内容：(1)对图书馆、宿舍楼、实验楼、水塔等29个二次供水水池（箱）（总体积约为2620立方米）进行4次清洗，8次消毒；(2)每次清洗前张贴停水公告，水样采集及送检，水样检测合格后，公示检测报告；(3)定期添加消毒剂；(4)水池（箱）阀门、水泵、液位控制器、三孔防污染措施等检查及报修工作；(5)提供相关记录台帐。

7.服务方式：中标人包工包料包安全。

二、服务要求：

服务时间（2年）内为对图书馆、宿舍楼、实验楼、水塔等29个二次供水水池（箱）进行清洗4次（每半年一次）、消毒8次（每季度一次），须按上级防疫部门的二次供水水池（箱）清洗技术规范要求进行清洗消毒，清洗消毒后水质达到国家饮用水卫生标准。

1、清洗消毒工作应严格按照国家规定的规范流程进行。

2、清洗消毒人员须持有健康证明。清洗消毒人员进入储水设施工作点后，应首先关闭阀门，停止进水，然后打开储水设施泄水阀门排水，并留足20-40cm以上清洗用水。

3、清洗消毒人员进入储水设施前，要用蜡烛做氧缺试验，发现氧缺要进行通风。

4、清洗消毒人员必须统一穿着清洁的工作服和工作帽，连衣水裤或胶鞋进入储水设施进行清洗。

5、利用预留水用棕刷及高压水枪等专用清洗工具对储水设施进行全面清洗，清洗完毕后，将污水排净。

6、用清水充分清洗储水设施，清洗完毕后，将污水排净，使储水设施能达到重新储水的要求。

7、使用经检验部门检测，符合国家有关饮食卫生标准的消毒剂配制有效消毒液，对储水设施进行全面消毒，接触时间不低于30分钟。

8、储水设施清洗消毒4次以上，清洗消毒完毕后，将污水排净。

9、将储水设施注满自来水，清洗单位应及时向有资质的水质检测部门申请采样检测。储水设施清洗消毒结束后，使其水质达到中华人民共和国自来水水质国家标准GB5749─2006，并提供水质合格检测报告单。

10、清洗作业过程中不得损坏二次供水水池（箱）内的各种设施，如有损坏，照价赔偿；清洗后保证二次水箱可以正常使用；清洗过程中的一切安全责任由中标人承担。

11、清洗从业单位撤离现场前，应将设施现场清理干净，达到卫生要求，同时将储水设施密封盖、通气孔等部位密封严密，保证水质不受任何污染。

12、每季度进行1次水池（箱）水质检验，样品由校方随机抽取4个。

13、每季度给水池（箱）消毒，消毒剂需符合国家有关饮食卫生标准。

14、根据招标人要求，提供清洗消毒的产品合格证以及清洗消毒的相关记录台账。

三、其他要求：

1、报价要求：报价以综合单价承包（参考第五部分：报价文件），按实际工作量计算为准（含服务项目发生的一切费用）。

2、投标人必须保证所提供全部资料的真实性，投标人自行承担所有参与投标的有关费用。

四、付款方式：

1、甲方按中标综合单价以实际工作量计算向乙方支付费用。

2、服务费用按次支付。甲方在收到有关政府部门出具的水质检验合格报告书的10个工作日内向乙方支付该次服务费用。

3、所有甲方应支付的款项，乙方须出具正规发票，否则甲方有权拒付并且不承担违约责任。

五、违约责任

1.清洗工期每拖延一天，扣合同金额的1%；

2.质量未能达到要求，根据检查验收情况，招标人向中标人每发出一张整改单，扣合同金额的1%；

3.清洗消毒后水质达不到广州市卫生监督所二次供水水质标准或定期消毒后经任意时间抽检水质不合格的，中标人需重新清洗或消毒，直至检验合格，由此而产生的费用、行政罚款等所有支出一律由中标人承担。由于水质不合格引发中毒事故的，所有责任和处理中毒事件所发生的费用均由中标人承担。

附件：水池（箱）清洗消毒服务一览表

| 序号 | 水池名称 | 部位 | 容积(m³) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总水池 | 地下水池 | 800 |  |
| 2 | 总泵房 | 水塔 | 200 |  |
| 3 | 实验楼 | 地下 | 16 |  |
| 4 |  | 层面（2） | 90 |  |
| 6 | 原图书馆 | 层面 | 16 |  |
| 7 | 26栋学生公寓 | 地下 | 65 |  |
|  |  | 层面（2） | 56 |  |
| 8 | 27栋学生宿舍 | 层面（2） | 56 |  |
| 9 | 28栋学生公寓 | 地下 | 84 |  |
| 10 | 29栋学生公寓 | 地下 | 75 |  |
| 11 | 外教楼 | 地下 | 15 |  |
| 12 |  | 层面 | 30 |  |
| 13 | 医务室 | 层面 | 23 |  |
| 14 | 综合楼 | 地下 | 55 |  |
| 15 | 第二教学楼 | 层面 | 85 |  |
| 16 | 第二综合楼 | 层面 | 25 |  |
| 17 | 原化校总水泵池 | 地下 | 320 |  |
| 18 | 30栋学生宿舍 | 地下 | 75 |  |
| 19 | 31栋学生公寓 | 层面(化1、2) | 100 |  |
|  |  | 层面（化3） | 25 |  |
|  |  | 层面（化4） | 22 |  |
| 20 | 32栋学生宿舍 | 地下 | 70 |  |
| 21 | 学二饭堂 | 东面 | 40 |  |
|  |  | 西面 | 58 |  |
| 22 | 北2 | 地下 | 62 |  |
| 23 | 新图书馆 | 地下 | 157 |  |
|  |  | 合计 | 2620 |  |

# 第三部分  投标人须知

一、合格的投标人

1.投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织（投标时提交企业法人《营业执照》副本或事业单位法人证书或法人登记证书复印件，并加盖投标人公章）。

2、必须具有对公银行账户（投标时出具银行开户许可证）；

3、经营范围必须有生活清洗、消毒服务；

4、必须提供保洁工作人员的有效《健康证明》、《卫生知识培训证》和《广州市二次供水设施保洁上岗证》。

5.报名并领取本项目招标文件。

6.本项目不接受联合体投标。

二、投标文件要求

1.投标文件的构成

投标文件应符合法律法规及招标文件的要求，至少包括下列文件：

（1）投标函。

（2）价格文件。

（3）承诺书。

（4）投标资格文件。

2.投标文件的密封

（1）投标人应将投标文件正本、副本装入信封或封套中，且在信封或封套上标明“正本”或“副本”字样。

（2）信封或封套均应按以下要求清晰标记：

| 收 件 人： | 广东财经大学后勤处 |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称： | 投标文件 |  |
| 项目编号： |  |  |
| 在开标时间（ 年 月 日 时）前 不得启封 （公章） |  |  |
| 投标代表人姓名： |  | 联系电话： |

（3）信封或封套的封口处加盖供应商公章。

（4）信封或封套未按上述要求密封和加写标记的，造成投标文件涉密、误投或过早启封，招标人概不负责。

3.投标文件的递交

1.投标人应当在招标文件要求递交投标文件的截止时间（开标时间）前或指定的时间，将投标文件送达指定地点。

2.未密封或在投标截止时间后送达的投标文件，招标人不予接收。

# 第四部分  评标办法及标准

## 一、评标方法

以有效报价总价最低的投标人为中标人。

# 第五部分  投标文件参考格式

对于本招标文件中要求列出而本部分中没有具体格式及要求的内容，投标人可自行拟定清晰明确的文件格式，但投标文件应有相应的目录及页码。

一、投标函

致: 广东财经大学

我方确认收到贵方提供的                采购项目（项目编号：     ）的招标文件的全部内容，我方：(投标人名称)                 作为投标人正式授权 (代理人全名、职务、身份证号码)              代表我方进行有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，正本 1 套、副本 1 套投标文件包括如下内容：

- 投标函。

- 价格文件。

- 承诺书。

- 投标资格文件。

- 其它有关文件（招标文件有规定或评标标准有涉及或投标人认为有需要提供的）。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

- 按招标文件要求提供的投标总价详见《投标报价一览表》。

- 本投标文件的有效期完全响应招标文件要求（投标截止时间起90天内有效），如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均在投标有效期内有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

- 我方明白，在规定的投标截止时间之后、投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与招标人签订合同或不提交履约保证金的，愿意接受有关投标保证金的罚则。

- 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的其它任何数据、信息或资料。

- 我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

- 我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期履行好合同。

- 我方作为（制造商/代理商）是在法律、财务和运作上独立于招标人的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的、准确的、有效的。

- 我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费。并保证，招标人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

- 我方在近三年没有违法行为，在以往政府招标采购活动中没有违规和违约行为，并保证所供货物及服务来源合法，否则由我方承担因此产生的法律责任和经济责任。

- 所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

电    话：

.   传    真：                 .

地    址：

.邮政编码：                  .

代表姓名：                             .

职    务：                 .

投标人（公章）：

投标人地址：

法人或代理人姓名（签名）：

日    期：

（注：本投标函为必要文件(不得改变格式)，必须加盖投标人公章，必须有法定代表人或代理人亲笔签名，否则，作无效处理）

## 二、价格文件

投标报价一览表

| 序号 | 水池名称 | 部位 | 个数 | 实际容积(m³) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总水池 | 地下水池 | 1 | 800 |  |
| 2 | 总水塔 | 水塔 | 1 | 200 |  |
| 3 | 实验楼 | 地下 | 1 | 16 |  |
|  |  | 层面（2个） | 2 | 90 |  |
| 4 | 原图书馆 | 层面 | 1 | 16 |  |
| 5 | 26栋学生公寓 | 地下 | 1 | 65 |  |
|  |  | 层面（2个） | 2 | 56 |  |
| 6 | 27栋学生公寓 | 层面（2个） | 2 | 56 |  |
| 7 | 28栋学生公寓 | 地下 | 1 | 84 |  |
| 8 | 29栋学生公寓 | 地下 | 1 | 75 |  |
| 9 | 外教楼 | 地下 | 1 | 15 |  |
|  |  | 层面 | 1 | 30 |  |
| 10 | 医院楼 | 层面 | 1 | 23 |  |
| 11 | 综合楼 | 地下 | 1 | 55 |  |
| 12 | 第二教学楼 | 层面 | 1 | 85 |  |
| 13 | 第二综合楼 | 层面 | 1 | 25 |  |
| 14 | 原化校总水泵池 | 地下 | 1 | 320 |  |
| 15 | 30栋学生宿舍 | 地下 | 1 | 75 |  |
| 16 | 31栋学生公寓 | （化1、2）层面 | 1 | 100 |  |
|  |  | （化3）层面 | 1 | 25 |  |
|  |  | （化4）层面 | 1 | 22 |  |
| 17 | 32栋学生宿舍 | 地下 | 1 | 70 |  |
| 18 | 学二饭堂 | 东面 | 1 | 40 |  |
|  |  | 西面 | 1 | 58 |  |
| 19 | 北2 | 地下 | 1 | 62 |  |
| 20 | 新图书馆 | 地下 | 1 | 157 |  |
|  |  | 合计 | 29 | 2620 |  |
| 报价单位（盖章）： 1 |  |  |  |  |  |
| 报价： 单 价： 元/立方米 每次费用： 元/次，总计： 元 |  |  |  |  |  |

货币单位：人民币元

注：

1、本表报价包含运输、安装、调试和人员培训、售后服务、所有安装现场的收尾工作及完成本项目应预见和不可预见的一切含税费用，是采购人支付给中标人的唯一款项，中标人不得再向采购人收取其它任何费用。

2、填写此表时不得改变表格的形式。

3、以上表中内容必须计算机录入、填写、打印。手写按无效投标处理。

投标人（公章）：

投标人地址：

法人或代理人姓名（签名）：

日    期：

（注：本报价表为必要文件，必须加盖投标人公章，必须有法定代表人或代理人亲笔签名，否则，作无效处理）

三、承诺书

投标人应详细说明在合同履行过程中的服务及相关承诺，如服务优惠、项目进度、质量保证、培训、售后维护、跟踪及有关费用负担等，格式自定，但内容必须清晰。

投标人（公章）：

投标人地址：

法人或代理人姓名（签名）：

日    期：

## 四、投标资格文件

1.关于资格文件的声明

致：  广东财经大学

本签字人愿意参        （填写采购项目名称）的投标，提供招标文件中规定的货物及服务，并承诺所递交的资格文件以及有关澄清、补充说明是准确的、真实的、有效的。

特此声明。

投标人（公章）：

投标人地址：

法人或代理人姓名（签名）：

日    期：

2.资格文件

投标人应对照招标文件要求，详细地提供资格响应文件，包括但不限于下列文件：

- 合格投标人资格证明文件。

- 法定代表人证明书、授权委托书。

- 投标人认为有必要提供的其他资质证书、材料。

注：以上所有复印件均需加盖投标人的公章。

投标人（公章）：

投标人地址：

法人或代理人姓名（签名）：

日    期：

3.法定代表人证明书

（法定代表人姓名）同志，( 身份证号码： )现任我单位 （投标人名称、职务） ，为法定代表人，特此证明。

企业法人营业执照号码：

组织机构代码：

经 济 性  质：

成立日期：

附法定代表人身份证复印件

投标人（公章）：

投标人地址：

法定代表人姓名（签名）：

日    期：

（注：本证明书为必要文件(不得改变格式)，必须加盖投标人公章，必须有法定代表人亲笔签名，否则，作无效处理）

4.授权委托书

致:广东财经大学

本授权书声明： （法定代表人姓名） 是注册于           （国家或地区）的       （投标人名称）的法定代表人，现任      职务。在               采购项目（项目编号为：      ）的投标，现授权            （姓名、职务）作为我公司的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，有效期至    年  月  日。

附被授权人身份证复印件

投标人（公章）：

地        址：

法定代表人（签名）：

职        务：

代理人（签名）：

职       务：

（注：法定代表人为投标人代表并亲自签署投标文件的可不提交，否则，本委托书为必要文件（不得改变格式），必须加盖投标人公章，必须有法定代表人和代理人的亲笔签名，且有效期不得短于投标截止日或开标日，否则，作无效投标处理）